E.12   Instrukcja ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ)

Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie — profilaktyka i wymagania, w odróżnieniu od instrukcji postępowania w razie pożaru (E.6)

Podstawa prawna: Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; Rozporządzenie MSWiA z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków; Rozporządzenie MSWiA z 5.08.2023 r. ws. uzgadniania projektu budowlanego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony ppoż.

| Numer dokumentu: | INS-BHP-012 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp / ppoż. | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Niniejsza instrukcja dotyczy organizacji i profilaktyki przeciwpożarowej. Zasady postępowania w chwili wybuchu pożaru i ewakuacji opisuje odrębny dokument E.6 — oba dokumenty należy znać łącznie.

1. Zakres i cel instrukcji

Instrukcja określa zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy: klasyfikację zagrożenia, wymagania dotyczące wyposażenia w sprzęt ppoż. i jego przeglądów, zasady wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, zasady magazynowania materiałów palnych oraz obowiązki poszczególnych osób w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej.

2. Klasyfikacja zagrożenia pożarowego (kategorie ZL)

Pomieszczenia i strefy zakładu klasyfikuje się pod względem zagrożenia ludzi w kategoriach ZL I–V, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Klasyfikacja determinuje wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych, wyposażenia w sprzęt ppoż. oraz dopuszczalnej gęstości obciążenia ogniowego.

| Kategoria | Opis | Przykład |
| --- | --- | --- |
| ZL I | Budynki zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami | Hale widowiskowe, dworce |
| ZL II | Budynki przeznaczone do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się | Szpitale, żłobki, domy opieki |
| ZL III | Budynki użyteczności publicznej niezakwalifikowane do ZL I i ZL II | Biura, urzędy, sklepy, restauracje |
| ZL IV | Budynki mieszkalne | Bloki mieszkalne, domy jednorodzinne |
| ZL V | Budynki zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowane do ZL I–ZL III | Hotele, internaty, hostele |

Dodatkowo wyodrębnia się strefy zagrożenia wybuchem (Ex) — obszary, w których mogą występować mieszaniny wybuchowe gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem. Strefy te podlegają odrębnym, zaostrzonym wymaganiom (m.in. urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakaz źródeł zapłonu).

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie

- Pracodawca wyznacza osobę odpowiedzialną za sprawy ochrony przeciwpożarowej w zakładzie (może to być specjalista ds. bhp/ppoż. lub osoba z odrębnymi uprawnieniami inspektora ochrony ppoż.),

- Dla obiektów o określonej kategorii zagrożenia ludzi lub kubaturze pracodawca opracowuje Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP), zawierającą m.in. warunki ochrony ppoż. wynikające z przeznaczenia obiektu, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, plany ewakuacji oraz zasady zapoznawania pracowników z przepisami ppoż.,

- IBP podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz na 2 lata lub niezwłocznie po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego mających wpływ na warunki ochrony ppoż.,

- Kopia (lub streszczenie) IBP powinna być dostępna dla wszystkich pracowników oraz przekazywana straży pożarnej na jej żądanie.

4. Drogi i wyjścia ewakuacyjne

- Drogi ewakuacyjne i wyjścia muszą być stale utrzymane w stanie drożnym — zabrania się ich zastawiania, blokowania i zamykania na klucz w czasie obecności ludzi w budynku,

- Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny otwierać się w kierunku wyjścia (zgodnie z kierunkiem ewakuacji), z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń o niewielkiej liczbie użytkowników,

- Szerokość i liczba wyjść ewakuacyjnych musi odpowiadać przepisom techniczno-budowlanym dla danej kategorii obiektu i liczby osób,

- Czas dojścia do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie może przekraczać wartości określonych w przepisach (zależnie od kategorii ZL i liczby dostępnych kierunków ewakuacji).

5. Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i jego przeglądy

| Rodzaj sprzętu / instalacji | Wymóg / norma rozmieszczenia | Częstotliwość przeglądu |
| --- | --- | --- |
| Gaśnice przenośne | 1 jednostka masy środka gaśniczego (2 kg lub 3 dm³) na każde 100 m² strefy pożarowej ZL I–III, ZL V, produkcyjno-magazynowej >500 MJ/m² lub z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem, a na 300 m² w pozostałych (poza ZL IV); odległość do gaśnicy do 30 m | Co 12 miesięcy (przegląd techniczny) |
| Hydranty wewnętrzne | Zgodnie z projektem instalacji ppoż. budynku — obowiązkowe w budynkach o określonej kategorii zagrożenia | Co 12 miesięcy + próba ciśnieniowa co 5 lat |
| System sygnalizacji pożaru (SSP) | Wymagany w budynkach określonych przepisami (np. wysokościowce, obiekty użyteczności publicznej) | Zgodnie z DTR (zwykle co 12 miesięcy) |
| Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) | Obiekty wielkopowierzchniowe i wysokościowe — informowanie i kierowanie ewakuacją głosowo | Co 12 miesięcy |
| Oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne | Na drogach ewakuacyjnych i przy wyjściach | Co 12 miesięcy (test autonomii baterii) |
| Klapy i systemy oddymiania | Klatki schodowe, korytarze bez doświetlenia w budynkach wysokich | Co 12 miesięcy |
| Znaki i oznakowanie ewakuacyjne | Na całej długości dróg ewakuacyjnych, przy wyjściach | Kontrola wizualna na bieżąco |

6. Dobór środka gaśniczego do rodzaju pożaru

Nieprawidłowy dobór środka gaśniczego może pogorszyć sytuację, a nawet zagrozić życiu (np. gaszenie tłuszczu lub urządzeń pod napięciem wodą). Poniższa tabela pokazuje klasy pożarów i właściwe środki gaśnicze:

| Klasa pożaru | Materiał palny | Właściwy środek gaśniczy |
| --- | --- | --- |
| A | Ciała stałe pochodzenia organicznego (drewno, papier, tekstylia, tworzywa) | Woda, proszek ABC, pianka |
| B | Ciecze i substancje topiące się (benzyna, oleje, rozpuszczalniki, farby) | Proszek ABC/BC, pianka, CO₂ |
| C | Gazy palne (metan, propan-butan, acetylen) | Proszek BC — najpierw odciąć dopływ gazu! |
| D | Metale palne (magnez, sód, aluminium w postaci pyłu) | Proszek specjalny do metali — NIGDY woda |
| F | Tłuszcze i oleje spożywcze (kuchnie, gastronomia) | Gaśnice/koce specjalne do tłuszczów — NIGDY woda |
| Urządzenia elektryczne pod napięciem | — | CO₂ (śniegowa) lub proszkowa — NIGDY woda ani piana |

Nigdy nie gaś wodą: urządzeń elektrycznych pod napięciem (ryzyko porażenia), tłuszczów i olejów spożywczych (gwałtowny wyrzut płomienia), metali palnych (reakcja z wodą może pogłębić pożar).

7. Prace pożarowo niebezpieczne

Prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, szlifowanie, lutowanie i inne prace z otwartym ogniem lub źródłem wysokiej temperatury) mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia (protokołu prac pożarowo niebezpiecznych), po:

- usunięciu z miejsca wykonywania prac oraz z sąsiedztwa (w promieniu min. kilku metrów) materiałów palnych, których nie da się usunąć — zabezpieczeniu ich osłonami niepalnymi,

- zabezpieczeniu instalacji i urządzeń technologicznych przed wpływem prowadzonych prac (iskry, rozpryski stopionego metalu),

- sprawdzeniu, czy w sąsiednich pomieszczeniach lub po drugiej stronie przegrody nie znajdują się materiały palne narażone na przegrzanie,

- wyznaczeniu osoby nadzorującej wykonywanie prac oraz zapewnieniu stanowiska gaśniczego (gaśnica, w razie potrzeby dodatkowy sprzęt) w miejscu prac,

- skontrolowaniu miejsca prac po ich zakończeniu — obserwacja wygaszonego obszaru przez ustalony czas (tzw. wachta pożarowa), zwykle nie krócej niż 30–60 minut.

Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych bez pisemnego zezwolenia jest bezwzględnie zabronione i stanowi poważne naruszenie przepisów ppoż. — niezależnie od tego, jak krótko miałaby trwać dana czynność.

8. Zakaz palenia i używania otwartego ognia

- Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych, wyposażonych w niepalne pojemniki na niedopałki,

- Zabrania się używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem oraz w pomieszczeniach magazynowania materiałów łatwopalnych,

- Miejsca objęte zakazem palenia muszą być oznakowane znakiem zakazu (patrz dokument E.15),

- Zabrania się wyrzucania niedopałków do koszy z odpadami niesegregowanymi zawierającymi materiały palne.

9. Magazynowanie materiałów niebezpiecznych pożarowo

Materiały łatwopalne, wybuchowe i utleniające należy magazynować w wyznaczonych, odpowiednio oznakowanych i wentylowanych pomieszczeniach, z zachowaniem zasad zgodności chemicznej i z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Maksymalne ilości materiałów niebezpiecznych dopuszczalne do magazynowania w jednym pomieszczeniu określa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego — patrz również dokument E.4 (substancje niebezpieczne).

10. Instalacje techniczne a ochrona przeciwpożarowa

- Instalacje elektryczne, odgromowe, gazowe i wentylacyjne podlegają okresowym przeglądom i pomiarom zgodnie z odrębnymi przepisami (m.in. Prawo budowlane),

- Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzące przez strefy pożarowe wymagają odpowiednich klap odcinających (przeciwpożarowych),

- Zabrania się składowania jakichkolwiek materiałów w pobliżu rozdzielni elektrycznych i innych urządzeń elektroenergetycznych.

11. Szkolenia i próbne ewakuacje

Pracownicy podlegają przeszkoleniu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ramach szkolenia bhp (instruktaż ogólny i okresowy). Pracodawca organizuje praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z całego obiektu — nie rzadziej niż raz na 2 lata w obiektach dla ponad 50 osób będących ich stałymi użytkownikami (a przy cyklicznie zmieniającej się grupie ponad 50 użytkowników — raz w roku). Z każdej próbnej ewakuacji sporządza się protokół zawierający wnioski i ewentualne działania korygujące.

12. Obowiązki poszczególnych osób

12.1. Pracodawca

- Zapewnia opracowanie i aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

- Wyposaża obiekt w sprawny sprzęt ppoż. i zapewnia jego przeglądy,

- Organizuje szkolenia i próbne ewakuacje.

12.2. Osoba odpowiedzialna za ppoż. w zakładzie

- Nadzoruje przestrzeganie przepisów ppoż. na terenie zakładu,

- Wydaje zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne,

- Koordynuje przeglądy i konserwację sprzętu ppoż.

12.3. Pracownik

- Zna rozmieszczenie sprzętu ppoż. i dróg ewakuacyjnych na swoim stanowisku,

- Przestrzega zakazów (palenie, otwarty ogień) i zgłasza zauważone nieprawidłowości,

- Uczestniczy w szkoleniach i próbnych ewakuacjach.

13. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku, po każdej zmianie zagospodarowania obiektu mającej wpływ na warunki ochrony ppoż. oraz po każdej kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

14. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |