E.52   Instrukcja BHP prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (pod napięciem lub w ich pobliżu)

Dotyczy prac elektrycznych — eksploatacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych — przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Energii z 28.08.2019 r. ws. bhp przy urządzeniach energetycznych; Ustawa z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne

| Numer dokumentu: | INS-BHP-052 | Wersja: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data wydania: |  | Strony: | — / — |
| Opracował: | Specjalista ds. bhp | Zatwierdził: | Pracodawca |
| Zastępuje: | Wydanie pierwsze | Następny przegląd: |  |

Zasada pięciu kroków bezpiecznego wyłączenia (wyłącz, zabezpiecz przed ponownym załączeniem, sprawdź brak napięcia, uziemij i zewrzyj, oznacz/ogrodź strefę) obowiązuje przy każdej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych — bez skrótów, nawet przy pozornie prostych czynnościach.

1. Zakres instrukcji

Instrukcja dotyczy prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, naprawczych i kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, wykonywanych przy urządzeniach odłączonych od napięcia, w ich pobliżu lub — w szczególnych przypadkach — pod napięciem.

2. Wymagania kwalifikacyjne

Prace przy urządzeniach energetycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (grupa 1 — urządzenia elektroenergetyczne), na stanowisku eksploatacji (E) lub dozoru (D), odpowiednie do zakresu i napięcia znamionowego urządzenia.

3. Kategorie prac elektrycznych

| Strefa pracy | Opis | Wymagane uprawnienia |
| --- | --- | --- |
| Prace przy urządzeniach i instalacjach | Bezpośredni kontakt z częściami czynnymi po ich odłączeniu od napięcia | Uprawnienia E lub D (grupa 1) |
| Prace w pobliżu urządzeń i instalacji | Prace w odległości mniejszej niż strefa bezpieczna, ale bez bezpośredniego kontaktu z częściami pod napięciem | Uprawnienia + nadzór osoby uprawnionej |
| Prace pod napięciem (PPN) | Prace przy częściach pozostających pod napięciem, bez ich odłączania | Specjalistyczne uprawnienia PPN + szczególne procedury |

4. Zasada pięciu kroków bezpiecznego wyłączenia

Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu odłączonym od napięcia należy wykonać, w podanej kolejności, następujące czynności:

- 1) Wyłącz — odłącz urządzenie od źródła zasilania (wyłącznik, odłącznik),

- 2) Zabezpiecz przed ponownym załączeniem — zablokuj mechanicznie wyłącznik/odłącznik (np. kłódką) i oznacz tabliczką ostrzegawczą (procedura LOTO — patrz dokument E.13),

- 3) Sprawdź brak napięcia — za pomocą wskaźnika napięcia sprawdź, czy urządzenie rzeczywiście jest pozbawione napięcia, na wszystkich fazach/biegunach,

- 4) Uziemij i zewrzyj — załóż uziemienie robocze na odłączonych częściach urządzenia (obowiązkowe przy urządzeniach wysokiego napięcia, zalecane przy niskim napięciu, zależnie od wewnętrznych procedur),

- 5) Oznacz i ogrodź stanowisko pracy — wygrodź strefę prac i oznacz tabliczkami ostrzegawczymi, uniemożliwiając dostęp osobom nieuprawnionym.

5. Prace w pobliżu urządzeń pod napięciem

- Zachowaj bezpieczną odległość od nieosłoniętych części czynnych, określoną w tabelach stref ochronnych, zależną od napięcia znamionowego urządzenia,

- Nie wprowadzaj do strefy zagrożenia przedmiotów przewodzących (drabiny metalowe, rurociągi, elementy rusztowań) bez uprzedniego uzgodnienia i zabezpieczenia,

- Prace w pobliżu urządzeń pod napięciem wymagają obecności osoby nadzorującej, wyznaczonej przez kierującego pracami.

6. Środki ochrony indywidualnej przy pracach elektrycznych

- Rękawice elektroizolacyjne dobrane do napięcia znamionowego urządzenia, z aktualnym terminem badania,

- Obuwie elektroizolacyjne lub dielektryczne maty izolacyjne,

- Wskaźnik napięcia dostosowany do napięcia znamionowego badanego urządzenia,

- Osłona twarzy/gogle ochronne — chronią przed skutkami ewentualnego łuku elektrycznego,

- Narzędzia z izolowanymi rękojeściami, atestowane do prac pod napięciem, jeśli dotyczy.

7. Prace pod napięciem (PPN)

Prace wykonywane bezpośrednio przy częściach pozostających pod napięciem, bez ich uprzedniego odłączenia, mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające specjalistyczne przeszkolenie i uprawnienia do prac pod napięciem, przy zastosowaniu dedykowanego sprzętu i narzędzi izolowanych oraz zgodnie z odrębną, szczegółową procedurą PPN obowiązującą w zakładzie.

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie porażenia prądem — jeśli to możliwe, odłącz źródło zasilania przed dotknięciem poszkodowanego; jeśli nie jest to możliwe, odsuń poszkodowanego od źródła napięcia przy użyciu przedmiotu nieprzewodzącego (drewniany kij, sucha odzież), nigdy gołymi rękami,

- Sprawdź przytomność i oddech poszkodowanego, w razie potrzeby rozpocznij RKO zgodnie z instrukcją E.5,

- Wezwij pomoc medyczną (112/999) w każdym przypadku porażenia prądem, nawet przy braku widocznych obrażeń — prąd może powodować zaburzenia rytmu serca ujawniające się z opóźnieniem,

- W razie pożaru instalacji elektrycznej — gaś wyłącznie gaśnicą CO₂ lub proszkową, nigdy wodą (patrz dokument E.6),

- Każdy wypadek związany z pracami elektrycznymi zgłoś niezwłocznie zgodnie z procedurą zgłaszania wypadków (kategoria C).

9. Zakazy

- Zabrania się wykonywania prac elektrycznych przez osoby bez ważnych uprawnień kwalifikacyjnych,

- Zabrania się pomijania któregokolwiek z pięciu kroków bezpiecznego wyłączenia,

- Zabrania się prac pod napięciem bez specjalistycznego przeszkolenia PPN i dedykowanego sprzętu,

- Zabrania się używania uszkodzonego lub przeterminowanego sprzętu ochronnego (rękawice, wskaźniki napięcia),

- Zabrania się pracy w pojedynkę przy urządzeniach wysokiego napięcia.

10. Postanowienia końcowe

Instrukcja podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku oraz po każdym wypadku związanym z pracami elektrycznymi.

11. Historia zmian

| Wersja | Data | Opis zmian | Zmienił |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Wydanie pierwsze |  |

| Opracował — Specjalista ds. bhp Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis: …………………………………………… Data: …………………………………………… | Zatwierdził — Pracodawca Imię i nazwisko: …………………………………………… Podpis i pieczęć: …………………………………………… Data: …………………………………………… |
| --- | --- |