## Strona tytułowa
[ MIEJSCE NA LOGO ] Nazwa firmy / konsultanta BHP www.twojastrona.pl
F.9 Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej
SZABLON — dokument nie ma jednolitego wzoru urzędowego; układ i zakres protokołu wynika z normy PN-HD 60364-6 i ustala go wykonawca pomiarów
Podstawa prawna: Art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane; Norma PN-HD 60364-6 (Sprawdzanie odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych); PN-EN 62305 (ochrona odgromowa, jeśli dotyczy)
DANE OGÓLNE PROTOKOŁU
Protokół nr:
Data wykonania pomiarów:
Rodzaj kontroli (odbiorcza / okresowa 5-letnia / po awarii):
Zleceniodawca:
Adres obiektu:
Opis instalacji / zakres kontroli:
WYKONAWCA POMIARÓW
Firma / wykonawca pomiarów:
Imię i nazwisko wykonującego pomiary:
Nr uprawnień SEP (grupa E — eksploatacja):
Nr uprawnień SEP (grupa D — dozór):
Data ważności uprawnień:
UWAGA: Protokół powinien być podpisany przez osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do wykonywania pomiarów ochronnych (grupa 1 — urządzenia elektroenergetyczne). Wyniki pomiarów są ważne wyłącznie z przyrządami posiadającymi aktualne świadectwo wzorcowania — patrz arkusz „Przyrządy pomiarowe”.

## 1. Przyrządy pomiarowe
[ MIEJSCE NA LOGO ] Nazwa firmy / konsultanta BHP www.twojastrona.pl
F.9-1 Wykaz przyrządów pomiarowych użytych podczas kontroli
Wyniki pomiarów są miarodajne wyłącznie przy użyciu przyrządów posiadających aktualne świadectwo wzorcowania (kalibracji)
Lp. | Nazwa przyrządu | Model | Nr fabryczny | Nr świadectwa wzorcowania | Data ważności wzorcowania
1
2
3
4
5
6
7
8
Zaleca się okresowe wzorcowanie mierników zgodnie z zaleceniami producenta, standardowo co 12–24 miesiące.
Opracował / Sporządził: |  |  | Zatwierdził (pracodawca):
Data: |  |  | Data:
Dokument opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP — wzór do dostosowania do specyfiki zakładu pracy.

## 2. Oględziny
[ MIEJSCE NA LOGO ] Nazwa firmy / konsultanta BHP www.twojastrona.pl
F.9-2 Oględziny instalacji elektrycznej
Kontrola wizualna wykonywana przed przystąpieniem do pomiarów — bez odłączania instalacji od napięcia
Podstawa prawna: PN-HD 60364-6, rozdz. 6.4.2 (Sprawdzanie odbiorcze — oględziny)
Lp. | Pozycja kontrolna (oględziny) | Wynik (TAK/NIE/N.D.) | Uwagi
1 | Dobór przewodów i kabli pod względem obciążalności prądowej i spadku napięcia
2 | Dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym i zwarciowym
3 | Obecność urządzeń odłączających i łączących, ich prawidłowe rozmieszczenie
4 | Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych
5 | Oznakowanie przewodów neutralnych i ochronnych (barwa żółto-zielona PE)
6 | Obecność schematów, tablic ostrzegawczych i oznaczeń obwodów przy rozdzielnicach
7 | Oznakowanie obwodów, bezpieczników, łączników — zgodność z dokumentacją
8 | Dostępność i drożność dojścia do wyłącznika głównego i rozdzielnic
9 | Poprawność doboru i ustawienia urządzeń ochronnych różnicowoprądowych
10 | Środki ochrony przed skutkami cieplnymi (odległość od materiałów palnych)
11 | Stan techniczny obudów, szczelność rozdzielnic (stopień ochrony IP)
12 | Poprawność połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych
N.D. = nie dotyczy (pozycja nieadekwatna dla danej instalacji). Każdy wynik NIE wymaga opisania w arkuszu „6. Wyniki i wnioski” jako nieprawidłowość do usunięcia.
Opracował / Sporządził: |  | Zatwierdził (pracodawca):
Data: |  | Data:
Dokument opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP — wzór do dostosowania do specyfiki zakładu pracy.

## 3. Rezystancja izolacji
[ MIEJSCE NA LOGO ] Nazwa firmy / konsultanta BHP www.twojastrona.pl
F.9-3 Pomiar rezystancji izolacji
Wartości referencyjne: obwody SELV/PELV — napięcie probiercze 250V, min. 0,5 MΩ; obwody do 500V (w tym standardowe 230/400V) — napięcie probiercze 500V, min. 1,0 MΩ; obwody powyżej 500V — napięcie probiercze 1000V, min. 1,0 MΩ
Podstawa prawna: PN-HD 60364-6, tabl. 6.1
Lp. | Nr / nazwa obwodu | Rodzaj pomiaru (L-PE / N-PE / L-N) | Napięcie probiercze [V] | Wynik pomiaru [MΩ] | Wartość minimalna wg normy [MΩ] | Ocena (DODATNI/UJEMNY)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pomiar wykonuje się przy odłączonych odbiornikach wrażliwych na wysokie napięcie probiercze (elektronika). Wynik poniżej wartości minimalnej dyskwalifikuje obwód do czasu usunięcia usterki.
Opracował / Sporządził: |  |  | Zatwierdził (pracodawca):
Data: |  |  | Data:
Dokument opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP — wzór do dostosowania do specyfiki zakładu pracy.

## 4. Impedancja pętli zwarcia
[ MIEJSCE NA LOGO ] Nazwa firmy / konsultanta BHP www.twojastrona.pl
F.9-4 Pomiar impedancji pętli zwarcia i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Warunek skuteczności ochrony: Zs × Ia ≤ U0. Maksymalny czas wyłączenia: 0,4 s dla obwodów odbiorczych (≤32A, 230V), 5 s dla obwodów rozdzielczych
Podstawa prawna: PN-HD 60364-4-41; PN-HD 60364-6
Lp. | Nr / nazwa obwodu | Zabezpieczenie (typ, In [A]) | Zmierzona Zs [Ω] | Maks. dopuszczalna Zs [Ω] | Prąd zwarcia obliczony Ia [A] | Czas wyłączenia wymagany [s] | Ocena (DODATNI/UJEMNY)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pomiar potwierdza, że w razie zwarcia doziemnego zabezpieczenie nadprądowe zadziała w wymaganym czasie, ograniczając czas rażenia prądem do bezpiecznej wartości.
Opracował / Sporządził: |  |  |  | Zatwierdził (pracodawca):
Data: |  |  |  | Data:
Dokument opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP — wzór do dostosowania do specyfiki zakładu pracy.

## 5. Wyłączniki RCD
[ MIEJSCE NA LOGO ] Nazwa firmy / konsultanta BHP www.twojastrona.pl
F.9-5 Sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
Wymagany czas zadziałania: ≤300 ms przy prądzie IΔn, ≤40 ms przy 5×IΔn. Prąd zadziałania powinien mieścić się w przedziale 0,5–1,0 × IΔn
Podstawa prawna: PN-HD 60364-4-41; PN-HD 60364-6
Lp. | Nr / nazwa obwodu chronionego | Typ RCD (AC/A/B) | IΔn [mA] | Zmierzony prąd zadziałania [mA] | Zmierzony czas zadziałania [ms] | Test przycisku TEST | Ocena (DODATNI/UJEMNY)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Test przycisku TEST sprawdza mechaniczną sprawność wyłącznika (niezależnie od pomiaru elektrycznego) — zaleca się wykonywanie go przez użytkownika co miesiąc, niezależnie od okresowych pomiarów.
Opracował / Sporządził: |  |  |  | Zatwierdził (pracodawca):
Data: |  |  |  | Data:
Dokument opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP — wzór do dostosowania do specyfiki zakładu pracy.

## 6. Uziemienia i ciągłość PE
[ MIEJSCE NA LOGO ] Nazwa firmy / konsultanta BHP www.twojastrona.pl
F.9-6 Pomiar rezystancji uziemień i ciągłości przewodów ochronnych
Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej: zalecana ≤10 Ω (wartość dopuszczalna zależy od rodzaju gruntu i klasy ochrony odgromowej — patrz projekt instalacji)
Podstawa prawna: PN-HD 60364-6; PN-EN 62305 (dla instalacji odgromowej)
Lp. | Miejsce pomiaru (uziom / połączenie wyrównawcze / PE) | Zmierzona rezystancja [Ω] | Wartość dopuszczalna [Ω] | Ocena (DODATNI/UJEMNY) | Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Obejmuje: uziom roboczy, uziom instalacji odgromowej, główną szynę wyrównawczą (GSW) oraz połączenia wyrównawcze dodatkowe (łazienki, pomieszczenia wilgotne).
Opracował / Sporządził: |  |  | Zatwierdził (pracodawca):
Data: |  |  | Data:
Dokument opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP — wzór do dostosowania do specyfiki zakładu pracy.

## 7. Wyniki i wnioski
[ MIEJSCE NA LOGO ] Nazwa firmy / konsultanta BHP www.twojastrona.pl
F.9-7 Wyniki końcowe i wnioski z kontroli
Podsumowanie wszystkich pomiarów wykonanych zgodnie z niniejszym protokołem
Stwierdzone nieprawidłowości i zalecenia pokontrolne:
Lp. | Stwierdzona nieprawidłowość | Lokalizacja / obwód | Zalecane działanie naprawcze | Termin realizacji
1
2
3
4
5
6
7
8
Ogólny wynik kontroli:
Wynik ogólny (DODATNI / UJEMNY):
Instalacja nadaje się do bezpiecznego użytkowania (TAK/NIE):
Zalecany termin kolejnej kontroli okresowej:
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach — po jednym dla zleceniodawcy i wykonawcy pomiarów. Protokół przechowuje się przez cały okres eksploatacji instalacji, nie krócej niż do czasu kolejnej kontroli okresowej.
Opracował / Sporządził: |  | Zatwierdził (pracodawca):
Data: |  | Data:
Dokument opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP — wzór do dostosowania do specyfiki zakładu pracy.